##### Запитване за оферта

Относно:  Доставка на три броя сухи трансформатори 160kVA

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Предмет на настоящото офертно проучване е избор на доставчик на 3 бр. три броя сухи трансформатори 160kVA, съгласно технически изисквания, посочени по-долу:

Сух трансформатор EcoDesign EN 50588-1 6/0,4 kV 160kVA, намотки Ал/Ал – 3бр.

Технически данни:

-      Габаритни размери, позволяващи преминаване на трансформатора през врата с размери: ширина - 1000мм, височина - 1900мм.

-	Номинално напрежение: 6/0,4 kV

-	Максимално работно напрежение: 7,2kV

-	Ток на термична устойчивост:  20 kAef/1s

-	Ток на динамична устойчивост: 50 kA max

-	Степен на защита: минимум IP 00

-	Изводи за Н.Н. под формата на алуминиева шина

-	Отвори в стягите на магнитопроводите за влачене и повдигане, възможност за поставка на преместваеми планки на горната стяга на магнитопровода за повдигане по желание.

-	Регулиране напрежението (комутация)  ± 2×2,5%

-	Колела позволяващи радиус на въртене 90° с цел промяна посоката на движение на носещата рама

-	Заземителни връзки

-	Идентификационна табела в съответствие с IEC стандартите, касаещи противопожарен клас, клас защита околно среда, климатичен клас

Условия на експлоатация:

-	Температура на околната среда: от -25 С º до + 45 С º

-	Относителна влажност: 80% , дъжд

-	Надморска височина: >1000 м

Офертата е необходимо да се подготви и представи в две части, техническа и търговска, съгласно изискванията по-долу.

II. В ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

- Предоставят пълно техническо описание на предлаганата позиция, включително описание на всички технически параметри съгласно техническите изисквания по-горе.

- Потвърдят изисканото количество за доставка – 3бр.

- Да посочат:

- Произход – страна и завод производител на оферираните позиции.

- Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);

- Срок на доставка – да се посочи максимално кратък срок за доставка в дни след сключване на договор;

- Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца след дата на доставка;

- Валидност на офертата – най-малко три месеца след крайния срок за офериране.

- Да предоставят:

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри;

- Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

III. В ТЪРГОВСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТИТЕ СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

- Предложат твърда ед. цена за срока на договора в лева без ДДС.

- Посочат условия за плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка, без авансови плащания.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване всеки кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори, включително липсата на отговор.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост на адрес „гр. Панагюрище 4500, Асарел-Медет АД, площадка Асарел“. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: „Оферта за доставка на три броя сухи трансформатори 160kVA“, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

1.1. Запечатан плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, спецификация на листата с оферирани продукти/ материали/ резервни части (без цените), гаранционен срок/ срок на съхранение, предлаган срок за доставка/ изпълнение, референции и други специфични изисквания съгласно изискванията, описани в Tочка I. и II.

1.2. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки/ услуги, съгласно изискванията, описани в Точка III.

1.3. Краен срок за предоставяне на офертите до 16,00ч на 23.02.2024

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментари в процеса на договаряне.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За доп. информация: Д. Димитров /Специалист Доставки/, e-mail: damiand@asarel.com