- Индекс на документирана информация:						ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/5-1

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. №………………..….2024 г

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР „РД“:

/инж. Н. Минеков/

Дата:…………………..

Техническо задание за доставка на ДМА

- Описание на условията за работа на ДМА.

„Асарел-Медет“АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност – открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности.

В електроразпределителната мрежа на дружеството участват няколко подстанции, захранващи с напрежение 110/6 kV отделни площадки.

За нуждите на „ЦРП“ - 110/6 kV /централна разпределителна подстанция/ пл. „Медет“ и „ГПП“ - 110/6/6 kV /главна понизителна подстанция/ пл. „Асарел“, подстанции „Руднична“ - 110/6/6 kV пл. „Асарел“ и „Оборотно водоснабдяване“ - 110/6 kV пл. „Люляковица“ е необходимо да се извърши доставка на нови токови и напреженови измервателни трансформатори с номинално напрежение 110 kV, за монтаж на открито с характеристики посочени в табл. №1 и табл. №2. Същите ще са за авариен резерв на входни и изводни ел. полета в „ОРУ“ /открита разпределителна уредба/ на подстанциите.

Присъединяването на токовите измервателни трансформатори към съоръженията и към шинните системи на пл. „Медет“, ще се извършва с един проводник тип АС (сечение до 185 mm2).

Присъединяването на токовите измервателни трансформатори към съоръженията и към шинните системи на пл. „Асарел“ и пл. „Люляковица“, ще се извършва с един и с два проводника тип АСО (сечение до 400 mm2).

1.1. Общи изисквания.

Всички елементи на предлаганите съоръжения трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство на производителя.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на производство трябва да гарантират:

- високо качество на изделието;

- постоянство на параметрите;

- лесно обслужване.

1.2. Условия на експлоатация.

Измервателните трансформатори са предназначени за открит монтаж и ще работят в система с изолиран звезден център, с номинално напрежение 110 kV и максимално напрежение на системата 123 kV.

Условията на околната среда са класифицирани както следва:

- Максимална околна температура + 45 ˚С;

- Минимална околна температура -25 ˚С;

- Относителна влажност на въздуха ≥ 90 %;

- Максимална надморска височина до 1000 m;

- Скорост на вятъра 35 m/s;

- Дебелина на леденото покритие 20 mm;

- Степен на замърсяване 25 или 31 mm/kV;

- Сеизмично ускорение 0,3 g.

- Модел, тип на машината, технически параметри.

2.1. 	Общи изисквания към техническите характеристики за токовите и напреженовите трансформатори.

- Външната изолация да е порцелан с глазура;

- Външните метални повърхности на измервателните трансформатори трябва да са галванизирани или горещо поцинковани и защитени от корозия с антикорозионно покритие, освен ако са изработени от алуминиева сплав. Общата дебелина на защитното покритие трябва да е ≥ 200 μm и цвят RAL 6021, с минимален гаранционен срок 15 години.

- Производителят е длъжен да специфицира температурния клас на изолацията.

- Първичните и вторични клемни изводи на токовите и напреженовите трансформатори, трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на IEC (или еквивалентни). Всеки измервателен трансформатор да бъде с маркирана клема за заземяване.

- Измервателните напреженови и токови трансформатори да бъдат с масло, с добавки на инхибитори за повишаване на устойчивостта при стареене на трансформаторното масло. Маслото да не съдържа поли-хлорид бифенил или поли-хлорид трифенил (PCB, PCT).

- Вторичните намотки за мерене и защита да отговарят на изискванията на БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-3 или еквивалент. Те трябва да бъдат изведени в клемна кутия, влагозащитена с клас IP55 и монтирани метални щуцери за кабелно свързване към измервателна и релейна апаратура.

- Производителят е длъжен да отчете необходимото увеличение на дължината на пътя на тока на утечка по външната изолация (kD), в зависимост от конструктивните параметри на предлаганото съоръжение, съгласно изискванията на IEC 60815 или еквивалент.

- Да има възможност за пломбиране на клемната кутия.

2.1.1. Изисквания към техническите характеристики за токовите трансформатори.

- Вътрешните и външни връзки на първичната и вторичните намотки трябва да са устойчиви на изместване при въздействие на вибрации, при протичане на ток на късо съединение.

-  Да са с първично превключване на коефициента на трансформация.

- Да запазват искания клас на точност на вторичните ядра при всичките възможни обхвати на превключване;

-  Да се оборудват с табели с основните технически данни на съоръжението съгласно изискванията на БДС EN 61869-2;

-  Да бъдат с технически характеристики, посочени в Таблица №1.

Таблица №1

| № | Описание, характеристики | м. ед. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 100-200-400 / 5 / 5 / 5 /5 A със следните характеристики: – първо ядро - 0.5 FS5; 30VA; – второ ядро - 10P; 60VA; – трето ядро - 10P; 30VA; – трето ядро - 10P; 30VA; – ток на термична устойчивост 31,5kA/1s; – ток на динамична устойчивост 80kA. | Бр. | 3 |
| 2. | Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 150-300-600 / 5 / 5 / 5 /5 A със следните характеристики: – първо ядро - 0.5 FS5; 30VA; – второ ядро - 10P; 60VA; – трето ядро - 10P; 30VA; – трето ядро - 10P; 30VA; – ток на термична устойчивост 31,5kA/1s; – ток на динамична устойчивост 80kA. | Бр. | 3 |
| 3. | Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 300-600-1200 / 1 / 1 / 1 /1 A със следните характеристики: – първо ядро - 0.5S FS5; 30VA; – второ ядро - 10P; 60VA; – трето ядро - 10P; 30VA; – четвърто ядро -10P; 30VA; – ток на термична устойчивост 70kA/1s; – ток на динамична устойчивост 175kA. | Бр. | 1 |
| 4. | Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 150-300-600 / 1 / 1 / 1 /1 A със следните характеристики: – първо ядро - 0.5S FS5; 30VA; – второ ядро - 10P; 60VA; – трето ядро - 10P; 30VA; – четвърто ядро -10P; 30VA; – ток на термична устойчивост 75kA/1s; – ток на динамична устойчивост 150kA. | Бр. | 1 |

2.1.2. Изисквания към техническите характеристики за напреженовите измервателни трансформатори.

-  Да са индуктивен тип.

- Да се оборудват с табели с основните технически данни на съоръжението съгласно изискванията на БДС EN 61869-3.

-  Да имат технически характеристики, отговарящи на тези специфицирани в Таблица № 2.

Таблица № 2.

| № | Описание, характеристики | м. ед. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еднофазен маслен напреженов измервателен трансформатор, тринамотъчен с преводно отношение по напрежение 110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1kV и със следните характеристики: – първа намотка - 0,5 / 300VA; – втора намотка – 6P / 200VA; – трета намотка – 3 / 120VA. | Бр. | 6 |

3. Производителност на час. Комплектност на предложението.

Участникът трябва да представи към своето техническо предложение, следната техническа документация:

-    Документ за доказване произхода на стоките;

- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като технически характеристики заверени от фирмата производител, каталози, проспекти и др. на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

-  Протоколи от типови изпитвания, извършени в специализирана акредитирана по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалент) лаборатория на хартиен или електронен носител на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Протокол от сеизмични изпитания или изчисления на български език. Допуска се при липса на превод на български, същите да се представят на английски език;

- Волтамперни характеристики на ядрата за защита в графичен и табличен вид за  вида токов трансформатор /Не се отнася за напреженовите трансформатори/;

- Сертификат за типа и характеристиките на маслото на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Монтажни чертежи с габаритни размери и тегла;

- Детайлен чертеж на клемите за връзка;

- Чертеж на начина на закрепване на съоръжението към носеща конструкция.

- Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти.

-  Образец на инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация.

- Копие от удостоверение за одобрен тип или удостоверение за вписване в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване по реда на чл.1а от НСИПМК.

4. Предпочитан модел- с максимално близки габарити  до съществуващите.

5. Предпочитан завод и страна производител.

Измервателните трансформатори трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно последното издание на стандарт БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 и свързаните с него приложими стандарти и норми или еквивалент.

Под последно издание на всеки стандарт се разбира това, което е актуално към датата на подаване на офертата от участника.

В документите на предложението за изпълнение на поръчката да се представи списък на всички стандарти и норми, използвани за изработване и изпитване на електрическите устройства, изготвен от участника.

6. Количество на доставката.

Обхвата на доставката да включва токови и напреженови трансформатори с номинално напрежение 110 kV за монтаж на открито, съгласно Таблица №1 и Таблица №2:

Токови трансформатори – общо 8 /шест/ бр.

Напреженови трансформатори – 6 /шест/ бр.

7. Срок на доставката: 30.05.2025 год.

8. Гаранции.

Токовите и напреженовите измервателни трансформатори да са с пълна гаранция минимум 24 /дванадесет/ месеца от датата на доставка.

9. Изисквания за максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването – описание на техническите характеристики на наличните ДМА от същия вид в дружеството.

При доставката на токовите и напреженовите измервателни трансформатори определеният за изпълнител трябва да представи за всички токови и напреженови трансформатори:

- По реда на Закона за измерванията /ЗИ/ и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /НСИПМК/ да имат:

= издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване и съответно типът им да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;

или

= типът им да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване по реда на чл.1а от НСИПМК.

Срокът на валидност на вписването в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване да изтича не по-рано от една година от датата на отваряне на офертите.

- При доставката на измервателните трансформатори трябва да са осигурени:

= успешно преминала първоначална метрологична проверка по реда на ЗИ;

= копия от протоколите за първоначална проверка (за всеки един измервателен трансформатор);

= върху всеки измервателен трансформатор трябва да са поставени предвидените по НСИПМК знаци за одобрен тип и за първоначална проверка.

= Протоколи от рутинни изпитвания за всеки един измервателен трансформатор.

= Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж, въвеждане в експлоатация и периодичност на необходимите контролни изпитвания по време на експлоатация, на български език.

Изготвили:					СъгласувалИ:

инж. ел. подсистеми:				Р-л отдел “ЕС, ЕЕ и И”:

/инж. Ст. Цоцорков/………		           / инж. П Дееничин/…………

Дата:……...............                                       Дата:……...............

Р-л звено „ЕТЛ и Ав. гр“                              Р-л отдел “Финанси”:

/инж. Я. Геров/	                                         /Д. Димитров/…………

Дата:……...............                                        Дата:……...............