Индекс на документирана информация:							        ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

### Рег. № 93-00-3937/27.05.2026 г.

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОТНОСНО: АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОРЕГУЛАТОРНО ИЗМЕРВАТЕЛНО ТАБЛО С ОДОРИРАНЕ

I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА / УСЛУГАТА:

Предмет на настоящото офертно проучване е избор на Изпълнител, с когото „Асарел-Медет“ АД в качеството си на Възложител, да сключи договор за абонаментно сервизно обслужване на Газорегулаторно измервателно табло (ГРИТ) за природен газ с рег. № Пд ГИ 2237, със следните параметри:

•	Проектно налягане: до 16 bar;

•	Проектна температура: -10 /+50 °C ;

•	Входящо налягане : 10 bar;

•	Входяща температура : -10/ +50°C;

•	Дебит : 400 – 15 000 Sm³/h - (1 m³/h природен газ при стандартни условия от 20° С и налягане 1bar );

•	Изходящо налягане : 5 bar;

•	Газопровод – входен диаметър DN200 / изходен диаметър DN250.

•	Два броя линии за регулиране. Двете линии за пречистване и регулиране на газа са разположени паралелно една до друга.

•	Входен кран сферичен равнопроходен с фланцова връзка, разположен в таблото.

•	Двете линии започват със сферични кранове, филтърна група с диференциален манометър, с който се следи степента на запушване на филтъра и който подава електрически сигнал при превишаване на допустимата граница на диференциалното налягане, регулатор - пилотно управляван тип, предпазно-изпускателен клапан, манометър и линията завършва със сферичен равнопровходен кран.

•	Измервателна линия с бътерфлай кранове и връзка с одорираща станция. Резервоар за съхранение/почистване на одоранта, неръждаема стомана, геометричен капацитет  180 литра с индикатор за ниво. Система за впръскване на одорант с електромагнитен клапан и нивомер.

•	Комуникационен и контролен панел за наблюдение на следните компоненти :

- Датчици за налягане на газа на вход и изход (за всяка регулираща линия)– стойност и аларма;

- Диференциален манометър, който следи степента на запушване на филтъра и който подава електрически сигнал при превишаване на допустимата граница на диференциалното налягане - стойност, аларма;

- Разходомер снабден с електронен коректор PTZ - температура, налягане, стойност моментен разход, дневен разход, месечен разход, тотален брояч, аларма;

1. Технически характеристики:

- Входна тръба – ф 219.1х6.3 mm

- Максимално входно налягане - 10 bar

- Изходно налягане – 5 bar

- Изходна тръба – ф 273х6.3 mm

- Максимален дебит – 15 000 m3/h:

- Тръби, фасонни части, арматура, регулатори.

2. Специфични особености:

- ГРИТ е изградено от стоманени тръби, изработени съгласно БДС EN ISO 3183. Фасонните части са студеноогънати колена 90°, преходи и тройници по БДС EN 10253-2. Фланците са за челно заваряване, изработени по БДС EN 1092-1. ГРИТ започва и завършва със сферични кранове. Филтрите, регулаторите с вградени отсекатели и предпазно-изхвърлящите клапани са производство на фирма Пиетро Фиорентини Италия. Разходомерът е турбинен.

- Впръскваща одорираща система модел Dosafit (Pietro Fiorentini), комплект с впръскващ възел и електронен панел и аварийна одорираща система с резервоар 185 l тип OLF-150.

- Одориращата система и резервоара към нея са монтирани неподвижно на бетонната площадка в ГРИТ. Впръскващият възел е монтиран към заварен щуцер с резба NPT. Резбовото съединение е уплътнено с тефлонова лента. Връзката между впръскващия възел и нагнетателния щуцер на станцията е изпълнена със стоманена безшевна тръба ф6х1 mm по ASTM A269

3. Дейности, които е необходимо да бъдат включени в обема на абонамента – изпълнителят следва да ги потвърди:

- Извършване на настройка на регулаторите за природен газ и на предпазно отсекателната арматура, съответно и издаване на официални протоколи, които да послужат пред ДАМТН (Държавна агенция метрологичен технически надзор);

- Извършване на проверка и метеорологичен контрол на всички манометри, разходомер и коректор за газ със съответно издаване на необходимите официални протоколи;

- Подмяна на ремонтни комплекти на регулаторите за природен газ и на предпазно отсекателната арматура по график (веднъж на 2 години). Ремонтните комплекти са доставка на Възложителя;

- Запълване на одорираща система Dosafit с необходимото количество одорант при поискване от Възложителя.

4. За гарантиране качеството на услугите, описани по-горе е необходимо фирмата участник в офертното проучване предварително /преди изготвяне и предоставяне на ценова оферта/ да извърши следното:

- Извършване на оглед на място на ГРИТ с рег. № Пд ГИ 2237 за запознаване с всички компоненти.

- Изготвяне на протокол от извършеният оглед.

II. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Потвърдят възможностите за извършване на гореописаните услуги в необходимите срокове и с необходимото качество и изисквания и да издадат / предоставят описаните по-горе сертификати;

2. Предложат твърда цена за срока на договора в EUR без ДДС;

3. Франкировка: DDP площадка Асарел съгласно Incoterms 2010;

4. Условия на плащане: разсрочено след изпълнение на услугите – (по-големия брой дни след извършване на услугите, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол е предимство при оценката на офертите).

5. Срокове за изпълнение на услугите: максимално кратък, в дни след писмена заявка от Възложителя /Минимално време за явяване на сервизния инженер, кратки срокове за възстановяване нормалните функции на апаратурата в ГРИТ са предимство/.

6. Гаранция: максимално дълъг гаранционен срок в месеци след изпълнение на услугите, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

7. Други условия:

- Изпълнителят трябва да предвиди и да използва най-добрите и утвърдени практики и техно-

логии за поддръжка на този тип оборудване, без това да влиза в противоречие с изискванията на Възложителя – участникът следва да потвърди условието;

- Всички демонтажни и монтажни дейности да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа. - удостоверение от ДАМТН (Държавна агенция метрологичен технически надзор) по чл. 36 от закона за Технически изисквания към продуктите за дейност „поддържане, ремонтиране и преустройство“ – участникът следва да потвърди условието.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ / ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки/услуги или година на доставяне на стоки/извършване на услуги със същите параметри.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – приложение № 1 към настоящото запитване за оферта.

3. Актуално състояние на изпълнителя.

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментари в процеса на договаряне.

4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до Директор «Одит и контрол».

Офертите се изпращат запечатани в плик,  по факс или e-mail: pbox@asarel.com .

На офертата молим да се постави надпис:

«Оферта за абонаментно сервизно обслужване на газорегулаторно измервателно табло с одориране»

« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»

Валидност на офертата: - /минимален срок в дни/

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за предоставяне на офертите до 1600 ч. на 15.06.2026 г.

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

инж. Станислав Куртев /Ръководител отдел „ИР“/		- 0357/60 289; GSM: 0879 442808

инж. Петър Дееничин /Ръководител отдел „ЕС, ЕЕ и И“/	- 0357/60 422; GSM: 0887 842779

Приложения:

№ 1 - Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията

№ 2 – Технологична схема

С уважение:

Експерт инженеринг „С и РУ“: /Ваня Хаинова/	......................

Р-л отдел „ИР“: /инж. Станислав Куртев/		......................

Р-л звено „Топлоснабдяване“: /инж. Е. Николов/	.....................

Р-л отдел „ЕС, ЕЕ и И“: /инж. Петър Дееничин/	......................

Директор „РД“: /инж. Николай Минеков/		……………..