## Cable_trace
Приложение№1
към ТЗ за СМР
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: „Промяна местоположение на част от съществуваща кабелна линия 6 kV до ЦПТ 2 чрез изграждане на участък с нова кабелна линия СрН – 6 kv и оптична кабелна линия“
№ | Наименование | М-ка | К-во | Ед. цена в евро без ДДС | Стойност в евро без ДДС
I. | Трасиране на кабелно трасе - Участък 1÷6
1 | Трасиране на кабелно трасе с реперни колчета | m | 330
2 | Трасиране на кабелна шахта с реперни колчета 4 бр. | бр. | 4
3 | Трасиране на кабелни муфи за силови кабели | бр. | 2
4 | Трасиране на кабелни муфи за оптичен кабел | бр. | 1
5 | Трасиране за комбинирано реперно колче СрН и ОК /Уч. 6/ | бр. | 1
II. | Дейности в участък на кабелна муфа - т. 78
1 | Доставка на кабелна стълба горещопоцинкована, с размери 300/100/1,5 mm комплект с крепежни елементи | m | 4
2 | Доставка на горещопоцинкован плътен метален капак с ключалки за кабелна стълба с размери 300/1,5 mm - капака е комплект с кабелната стълба от един и същи производител | m | 4
3 | Монтиране на кабелна стълба горещопоцинкована, с размери 300/100/1,5 mm комплект с крепежни елементи - съгласно чертеж | m | 4
4 | Монтиране на горещопоцинкован плътен метален капак с ключалки за кабелна стълба с размери 300/1,5 mm - капака е комплект с кабелната стълба от един и същи производител | m | 4
5 | Доставка на кабелна муфа за кабел тип СХЕкТ 6/10 kV 1x500/35 mm², комплект за външен монтаж, включващ всички необходими елементи за монтаж - 3М или аналогична | бр. | 6
6 | Монтаж на кабелна муфа за кабел тип СХЕкТ 6/10 kV 1x500/35 mm², включващ всички необходими дейности за монтаж, електрическо свързване, възстановяване на изолацията и екранировката, съгласно изискванията на производителя и приложимите стандарти за кабели СрН 6 kV | бр. | 6
7 | Протокол за монтаж на кабелната муфа, издаден от правоспособен изпълнител или сертифициран монтажен екип на производителя /за една трифазна система/ | бр. | 2
8 | Протокол за фазировка и проверка на жилата /за една трифазна система/ | бр. | 2
9 | Протокол от изпитване с повишено напрежение на кабелната линия след монтаж на муфата /за една трифазна система/ | бр. | 2
10 | Протокол за проверка на непрекъснатостта на екраните за всеки кабел | бр. | 6
11 | Протокол за измерване на преходно съпротивление на съединенията /за една трифазна система/ | бр. | 2
12 | Общ протокол от лицензирана лаборатория за проведените изпитвания на кабелната линия СрН | бр. | 1
13 | Доставка на оптична муфа за външен монтаж, предназначена за сплайсване и защита на едномодов оптичен кабел FO 12 SM, комплектована с минимум 1 бр. сплайс касета за 12 влакна, термосвиваеми протектори за сплайсове, входно-изходни уплътнители, механични крепежни елементи и аксесоари за монтаж. Муфата да бъде с UV устойчива конструкция, степен на защита минимум IP68, подходяща за подземен и надземен монтаж, устойчива на влага, прах, корозия и атмосферни въздействия. Да се доставя с технически паспорт, инструкция за монтаж и сертификат/декларация за съответствие от производителя. | бр. | 1
14 | Извършване на сплайсване на едномодов оптичен кабел за 12 влакна, включително подготовка на кабела, термосвиваеми протектори, заваряване на оптични влакна чрез fusion splicing, подреждане в оптична муфа/ODF | к-т | 1
15 | Издаване на протоколи и съпътстваща документация след сплайсване на оптичен кабел, включително OTDR измервания, измерване на затихване (Insertion Loss), проверка на непрекъснатостта на оптичните влакна, протокол за извършен монтаж и сплайсване, както и паспорт/сертификат на оптичната муфа | к-т | 1
16 | Доставка на табела за обозначаване местоположението на кабелна муфа, неръждаема стомана AISI 304, с гравиран надпис "Кабелна муфа", комплект с крепежни елементи | бр. | 1
17 | Доставка на табела за обозначаване местоположението на кабелна муфа, неръждаема стомана AISI 304, с гравиран надпис "Оптична муфа", комплект с крепежни елементи | бр. | 1
18 | Монтаж на табела "Кабелна муфа" и "Оптична муфа" | бр. | 2
III. | Участък 1 - 10 метра
1 | Направа на механизиран изкоп за кабелни шахти НКШ 1 и НКШ 2 В/Ш/Д 1,0/1,2/0,9 | m3 | 2.2
2 | Направа на механизиран изкоп за кабелно трасе с размери В/Ш/Д 1,0/0.76/10 m | m3 | 7.6
3 | Доставка на готова двойна стоманобетонова кабелна шахта с два броя капака клас D400, комплектована и готова за монтаж, с отвори за кабели/тръби, съгласно БДС EN 124. | бр. | 2
4 | Монтаж на готова стоманобетонова кабелна шахта с два броя капака клас D400 | бр. | 2
5 | Доставка на стоманена тръба DN 160x5 mm | m | 20
6 | Монтаж на стоманена тръба DN 160x5 mm | m | 20
7 | Доставка и полагане на бетон C12/15 СУ по БДС ЕN 206-1 | m3 | 2.7
8 | Доставка на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 10
9 | Монтаж на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 10
10 | Обратен насип от подбран изкопен материал с уплътняване на пластове от по 20см | m3 | 4.9
IV. | Участък 2 - 15 метра
1 | Направа на механизиран изкоп за кабелно трасе с размери В/Ш/Д 1,0/0.76/15 m | m3 | 11.4
2 | Доставка на HDPE тръба DN 160 mm 750N | m | 30
3 | Монтаж на HDPE тръба DN 160 mm 750N | m | 30
4 | Доставка и полагане на подложка от пясък | m3 | 4.1
5 | Доставка на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 15
6 | Монтаж на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 15
7 | Обратен насип от подбран изкопен материал с уплътняване на пластове от по 20см | m3 | 7.3
V | Участък 3 - 80 метра
1 | Доставка на кабелна стълба горещопоцинкована, с размери 300/100/1,5 mm комплект с крепежни елементи | m | 80
2 | Доставка на горещопоцинкован плътен метален капак с ключалки за кабелна стълба с размери 300/1,5 mm - капака е комплект с кабелната стълба от един и същи производител | m | 80
3 | Доставка на горещопоцинкован П-образен дистанционер 400/30/1,5 mm | бр. | 30
4 | Доставка сегментен анкерен болт тип HST3 M10x160 | бр. | 60
5 | Доставка на химия HIT-HY 200-R V3 500 ml | бр. | 2
6 | Монтиране на кабелна стълба горещопоцинкована, с размери 300/100/1,5 mm комплект с крепежни елементи - съгласно чертеж | m | 80
7 | Монтиране на горещопоцинкован плътен метален капак с ключалки за кабелна стълба с размери 300/1,5 mm - капака е комплект с кабелната стълба от един и същи производител | m | 80
8 | Монтаж на горещопоцинкован П-образен дистанционер 400/30/1,5 mm | бр. | 30
9 | Монтаж на сегментен анкерен болт тип HST3 M10x160 | бр. | 60
10 | Монтаж на химия HIT-HY 200-R V3 500 ml | бр. | 2
11 | АКЗ по метални изделия (БДС EN ISO 12944-5, категория C4.08 ). Дебелина на покритието (обща дебелина 45 μm) | бр. | 1
12 | Доставка на заземителна връзка с гъвкав жълто-зелен проводник с изолация, сечение 25 mm², комплект с калайдисани кабелни обувки и необходимите крепежни елементи. | бр. | 14
13 | Направа на заземителна връзка с гъвкав жълто-зелен проводник с изолация, сечение 25 mm², комплект с калайдисани кабелни обувки | бр. | 14
14 | Доставка на горещо поцинкован заземитлен кол DN 20, дължина 1500 mm, комплект с клема | бр. | 2
15 | Доставка на горещопоцинкована заземителна шина 40/4 | m | 30
16 | Направа на заземителна инсталация на кабелна стълба и връзка със съществуваща при метална колона №2 | к-т | 1
17 | Протокол от измерване на заземителна инсталация от лицензирана лаборатория | бр. | 1
VI | Участък 4 - 7 метра
1 | Направа на механизиран изкоп за кабелно трасе с размери В/Ш/Д 1,0/0.76/7 m | m3 | 5.3
2 | Доставка на HDPE тръба DN 160 mm 750N | m | 14
3 | Монтаж на HDPE тръба DN 160 mm 750N | m | 14
4 | Доставка и полагане на подложка от пясък | m3 | 1.9
5 | Доставка на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 7
6 | Монтаж на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 7
7 | Обратен насип от подбран изкопен материал с уплътняване на пластове от по 20см | m3 | 3.4
VII | Участък 5 - 14 метра
1 | Направа на механизиран изкоп за кабелни шахти НКШ 1 и НКШ 2 В/Ш/Д 1,0/1,2/0,9 | m3 | 2.2
2 | Направа на механизиран изкоп за кабелно трасе с размери В/Ш/Д 1,0/0.76/14 m | m3 | 10.6
3 | Доставка на готова двойна стоманобетонова кабелна шахта с два броя капака клас D400, комплектована и готова за монтаж, с отвори за кабели/тръби, съгласно БДС EN 124. | бр. | 2
4 | Монтаж на готова стоманобетонова кабелна шахта с два броя капака клас D400 | бр. | 2
5 | Доставка на стоманена тръба DN 160x5 mm | m | 28
6 | Монтаж на стоманена тръба DN 160x5 mm | m | 28
7 | Доставка и полагане на бетон C12/15 СУ по БДС ЕN 206-1 | m3 | 3.8
8 | Доставка на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 14
9 | Монтаж на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 14
10 | Обратен насип от подбран изкопен материал с уплътняване на пластове от по 20см | m3 | 6.8
VIII | Участък 6 - 204 метра
1 | Направа на механизиран изкоп за кабелно трасе с размери В/Ш/Д 1,0/0.76/204 m | m3 | 155
2 | Доставка на HDPE тръба DN 160 mm 750N | m | 408
3 | Монтаж на HDPE тръба DN 160 mm 750N | m | 408
4 | Доставка и полагане на подложка от пясък | m3 | 55.8
5 | Доставка на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 204
6 | Монтаж на сигнална синтетична лента "Внимание кабел" | m | 204
7 | Обратен насип от подбран изкопен материал с уплътняване на пластове от по 20см | m3 | 99.2
8 | Доставка на стоманена тръба DN 160x5 mm от НКШ 4 | m | 100
9 | Монтаж на стоманена тръба DN 160x5 mm от НКШ 4 | m | 100
IX | Дейности в участък на кабелна муфа - т. 122
1 | Доставка на кабелна муфа за кабел тип СХЕкТ 6/10 kV 1x500/35 mm², комплект за външен монтаж, включващ всички необходими елементи за монтаж - 3М или аналогична | бр. | 6
2 | Монтаж на кабелна муфа за кабел тип СХЕкТ 6/10 kV 1x500/35 mm², включващ всички необходими дейности за монтаж, електрическо свързване, възстановяване на изолацията и екранировката, съгласно изискванията на производителя и приложимите стандарти за кабели СрН 6 kV. | бр. | 6
3 | Протокол за монтаж на кабелната муфа, издаден от правоспособен изпълнител или сертифициран монтажен екип на производителя /за една трифазна система/ | бр. | 2
4 | Протокол за фазировка и проверка на жилата /за една трифазна система/ | бр. | 2
5 | Протокол от изпитване с повишено напрежение на кабелната линия след монтаж на муфата /за една трифазна система/ | бр. | 2
6 | Протокол за проверка на непрекъснатостта на екраните за всеки кабел | бр. | 6
7 | Протокол за измерване на преходно съпротивление на съединенията /за една трифазна система/ | бр. | 2
8 | Общ протокол от лицензирана лаборатория за проведените изпитвания на кабелната линия СрН | бр. | 1
9 | Оставяне на аванс на оптичен кабел 100 метра | бр. | 1
10 | Извършване на сплайсване на едномодов оптичен кабел за 12 влакна, включително подготовка на кабела, термосвиваеми протектори, заваряване на оптични влакна чрез fusion splicing, подреждане в оптична муфа/ODF | к-т | 1
11 | Издаване на протоколи и съпътстваща документация след сплайсване на оптичен кабел, включително OTDR измервания, измерване на затихване (Insertion Loss), проверка на непрекъснатостта на оптичните влакна, протокол за извършен монтаж и сплайсване, както и паспорт/сертификат на оптичната муфа | к-т | 1
12 | Доставка на табела за обозначаване местоположението на кабелна муфа, неръждаема стомана AISI 304, с гравиран надпис "Кабелна муфа", комплект с крепежни елементи | бр. | 1
13 | Монтаж на табела "Кабелна муфа" | бр. | 1
X | Силови кабели СрН 6 kV
1 | Доставка на силов кабел СХЕкТ 6/10 kV 1x500/35 mm² /330 м + 5% + муфи 5 м/ - Доставка на "Асарел Медет" АД | m | 2259 | 0 | 0
XI | Оптични кабели
1 | Доставка на оптичен кабел тип FO12 SM - Доставка на "Асарел Медет" АД /330 м + 5% + муфа 20 м+100 аванс/ | m | 467 | 0 | 0
2 | Монтаж на оптичен кабел тип FO12 SM | m | 347
3 | Доставка на тръба HD PE80 PN10 Ф50/3.7mm ОК | m | 330
4 | Монтаж на тръба HD PE80 PN10 Ф50/3.7mm ОК | m | 330
Общо в евро без ДДС
Забележки:
1. Количествата в заданието са приблизителни и ри строителството се доказват с подробна количествена сметка;
2. Предложените единични цени се считат за "твърди" цени на СРР и не подлежат на промяна;
3. Всички дейности да бъдат изпълнявани съгласно технологията в Работния проект;
4. Всички обеми и площи за видовете дейности ще се доказват чрез геодезичен замер;
5. Във всички дейности, където е необходим ръчен труд, изпълнителят интегрира в единичните цени на конкретните позиции;
6. В единичните цени за изпълнение на видовете работи да бъдат интегрирани разходите за пренос материали на хоризонтално разстояние и вертикално разстояние, също така и монтаж и демонтаж на работно скеле там където е необходимо, спазване мерки за безопасност при работа.
7. Подготовката на временните пътища и подходи не се измерват и Изпълнителят ги интегрира в единичните цени;
8. Всички разходи за транспорт франко обекта са включени в цените;
9. Всички разходи за осигуряване на специфичните изисквания, съгласно Приложение №8 са интегрирани в единичните цени.
10. Всички разходи за управление на строителните отпадъци са интегрирани в единичните цени за съответните дейности.
КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................
/................................../
Подпис и печат
Дата …………………….
Място …………………..